## Standard Dielectric Test Values
Table 1—Standard dielectric test values for medium-voltage extruded dielectric cable terminations rated 2.5 kV to 46 kV
Column 1 Insulation class (kV) (NOTE 11) | Column 3 Minimum partial discharge voltage level (kV rms) (NOTE 10) | Column 4 AC voltage 1 min dry withstand (kV rms)
2.5 | 2 | 20
5 | 5 | 25
8 | 7 | 35
15 | 13 | 50
25 | 22 | 65
35 | 30 | 90
46 | 40 | 120