## Selection Guide
3M QT-II Cold Shrink Termination Kits for 12-36kV Selection Guide (Single Core Cable)
QT-II Series meets requirement of IEEE 48-1990
Voltage kV | Cable Size (mm²) | Cable Insulation O.D. Range (mm) | Indoor (3 Single Core / Kit) | Outdoor (3 Single Core / Kit)
6/10 (12) 15kV Class | 70-150 | 16.2-28.4 | 7622-T-110 | 5670-I (5641)
| 185-300 | 21.3-35.0 | 7624-T-110 | 5670-I-K (5642)
| 400-630 | 27.4-45.7 | 7625-T-110 | 5671-I (5643)
8.7/15 (17.5) 15kV Class | 35-95 | 16.2-28.4 | 7622-T-110 | 5670-I (5641)
| 120-240 | 21.3-35.0 | 7624-T-110 | 5670-I-K (5642)
| 300-500 | 27.4-45.7 | 7625-T-110 | 5671-I (5643)
12/20 (24) 25kV Class |  |  | 3 Single Core / Kit | 1 Single Core / Kit
| 35-70 | 16.2-28.4 | 5670-I (5641) | 5651
| 95-185 | 21.3-35.0 | 5670-I-K (5642) | 5652
| 240-400 | 27.4-45.7 | 5671-I (5643) | 5653
| 500-800 | 33.3-53.3 | 5671-I-M (5644) | 5654
18/30 (36) 35kV Class |  |  | 1 Single Core / Kit | 1 Single Core / Kit
| 50-95 | 21.3-35.0 | 5652 | 5646
| 120-240 | 27.4-45.7 | 5653 | 5647
| 300-500 | 33.3-53.3 | 5654 | 5648