## IEC_60228_Table_4
IEC 60228:2023 © IEC 2023 |  |  |  | – 13 –
Table 4 – Class 2 stranded conductors for single-core and multi-core cables
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Nominal cross- sectional area | Minimum number of wires in the conductor
Circular compacted
Cu
mm²
0,5 |  |  | -
0,75 |  |  | -
1,0 |  |  | -
1,5 |  |  | 6
2,5 |  |  | 6
4 |  |  | 6
6 |  |  | 6
10 |  |  | 6
16 |  |  | 6
25 |  |  | 6
35 |  |  | 6
50 |  |  | 6
70 |  |  | 12
95 |  |  | 15
120 |  |  | 18
150 |  |  | 18
185 |  |  | 30
240 |  |  | 34
300 |  |  | 34
400 |  |  | 53
500 |  |  | 53
630 |  |  | 53
800 |  |  | 53
1 000 |  |  | 53
1 200 |  |  | 53
1 400ᵃ |  |  | 53
1 600 |  |  | 53
1 800ᵃ |  |  | -
2 000 |  |  | -
2 500 |  |  | -
3 000ᵃ |  |  | -
3 200 |  |  | -
3 500ᵃ |  |  | -