## Impulse Voltages
Table 14 – Impulse voltages
Parameter | Unit | 3.6/6 (7.2) | 6/10 (12) | 8.7/15 (17.5) | 12/20 (24) | 18/30 (36)
Rated voltage U₀/U (Uₘ) | kV | 3,6/6 (7,2) | 6/10 (12) | 8.7/15 (17,5) | 12/20 (24) | 18/30 (36)
Test voltage (peak) | kV | 60 | 75 | 95 | 125 | 170