## Test Voltages 2
Table 4 – Test voltages
1 c | 2 | 3 | 4 a | 5 a | 6 a | 7 a | 8 a | 9 a | 10 a
Rated voltage |  |  |  | 8 a: Lightning impulse voltage test of 10.12, 12.4.7.2 and 13.2.5
U
kV | bar: 5 a to 8 a
220 to 230 |  |  |  | 8 a: 1050
275 to 287 |  |  |  | 8 a: 1050
330 to 345 |  |  |  | 8 a: 1175
380 to 400 |  |  |  | 8 a: 1425
500 |  |  |  | 8 a: 1550