## Selection Guide
3M QT-III Cold Shrink Termination Kits for 3.6 - 36kV Selection Guide (Single Core Cable)
QT-III Series meets requirements of IEEE 48-1996
Voltage kV | Cable Size (mm²) | Cable Insulation O.D. Range (mm) | Indoor (3 Single Core / Kit) | Outdoor (3 Single Core / Kit)
1.8/3.0 (3.6) 5kV Class | 16-25 | 8.2-15.0 | 7620-T-95 | 7620-S-2
| 50-95 | 11.2-22.7 | 7621-T-95 | 7621-S-2
| 120-185 | 16.3-27.4 | 7622-T-110 | 7622-S-2
| 240-300 | 21.1-38.9 | 7624-T-110 | 7693-S-4
3.6/6.0 (7.2) - 6/10 (12) 8-15kV Class | 16-50 | 11.2-22.7 | 7621-T-95 | 7621-S-2
| 70-150 | 16.3-27.4 | 7622-T-110 | 7622-S-2
| 185-400 | 21.1-38.9 | 7624-T-110 | 7694-S-4
| 500-800 | 26.7-45.7 | 7625-T-110 | 7695-S-4
12/20 (24) 25kV Class | 35-150 | 18.3-32.8 | 7693-T-150 | 7693-S-4
| 185-500 | 26.7-45.7 | 7695-T-150 | 7695-S-4
| 630-800 | 38.9-58.9 | 7696-T-150 | 7696-S-4
18/30 (36) 35kV Class | 50-95 | 18.3-32.8 | 7683-S-8 | 7683-S-8
| 120-300 | 26.7-45.7 | 7685-S-8 | 7685-S-8
| 400-800 | 38.9-58.9 | 7686-S-8 | 7686-S-8